Обгрунтування

технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості щодо закупівлі послуг

код ДК 021:2015: 50510000-3 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів

(Послуга з обслуговування системи очищення питної води)

З метою забезпечення  у 2026 році потреб відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради послугами з обслуговування системи очищення питної води у закладах освіти оголошено відкриті торги з особливостями на закупівлю послуг за предметом

Послуга з обслуговування системи очищення питної води)

код ДК 021:2015: 50510000-3 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-27-011060-a

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

- Детальний опис предмета закупівлі:

| Назва предмета закупівлі | код ДК 021:2015: 50510000-3 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів (Послуга з обслуговування системи очищення питної води) |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 50510000-3 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів |
| Місце надання послуг | 23213, Вінницька область, Вінницький район, с.Мізяківські Хутори, вул. Центральна, 22; 23218, Вінницька область, Вінницький район, с.Сосонка, вул. Миру, 1-г; 23210, Вінницька область, селище Стрижавка, Вінницький район вул. Героїв України, 3; 23210, Вінницька область, Вінницький район, селище Стрижавка вул. Київська, 174; 23210, Вінницька область, Вінницький район, селище Стрижавка вулиця Алеї,58 вулиця Приміська,15 |
| Строк надання послуг | до 31 грудня 2026 року |

- Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Для коректної роботи встановленої в закладі системи очистки питної води, з метою корегування якості води за рядом показників (кольоровість, каламутність, жорсткість, солевміст, наявність хлору та хлор-органічних сполук), Виконавець повинен здійснювати регулярний контроль за її роботою та заміну фільтруючих та інших елементів згідно встановленого графіку  щомісячного обслуговування 9-ступеневої системи очистки води.

Вода  на виході, після системи доочистки питної води, повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Графік заміни витратних матеріалів, фільтрів для 5-ти станцій очистки води в харчоблоках

| Фільтри | К-ть замін(в 1 закладі) | К-ть матеріалів на 1 заміну (для 5 закладів) | Загалом матеріалів |
| --- | --- | --- | --- |
| Фільтр механічного очищення з поліпропіленового волокна (шт.) ВВ10 | 4,0 | 5 | 20 |
| сіль (кг) | 4,0 | 250 | 1000 |
| Фільтр надтонкої фільтрації 5 мкм з поліпропіленового волокна. (шт.) | 4,0 | 5 | 20 |
| Фільтр попередньої фільтрації з гранульованим активованим вугіллям | 4,0 | 5 | 20 |
| Фільтр вугільної постфільтрації з пресованим активованим кокосовим вугіллям | 4,0 | 5 | 20 |
| Фільтр фінального очищення з пресованим активованим кокосовим вугіллям | 4,0 | 5 | 20 |
| Мінералізатор з 4 мінералами | 2,0 | 5 | 10 |
| Зворотньоосмотична мембрана 400G | 1,0 | 5 | 5 |
| Лампа ультрафіолетового знезараження з продуктивністю 200л/год | 2,0 | 5 | 10 |
| манометр гліцериновий 10bar | 4,0 | 5 | 20 |
| Датчик високо тиску | 1,0 | 5 | 5 |
| Датчик низького тиску | 1,0 | 5 | 5 |
| Соленоїд електромагнітний | 1,0 | 5 | 5 |
| Водяний насос 36V | 1,0 | 5 | 5 |
| Блок живлення до помпи 36V | 1,0 | 5 | 5 |
| Кран-американка прямий 3/4 різьба | 2,0 | 5 | 10 |
| Датчик високо тиску | 1,0 | 5 | 5 |
| Датчик низького тиску | 1,0 | 5 | 5 |
| Соленоїд електромагнітний | 1,0 | 5 | 5 |
| Водяний насос 36V | 1,0 | 5 | 5 |
| Блок живлення до помпи 36V | 1,0 | 5 | 5 |

Графік заміни витратних матеріалів, фільтрів для 4 фонтанчиків з системами очистки води

| Фільтри | К-ть замін | К-ть матеріалів на 1 заміну (для 4 закладів) | Загалом матеріалів |
| --- | --- | --- | --- |
| Фільтр механічного очищення з поліпропіленового волокна (шт.) слім10 | 4,0 | 4 | 16 |
| Фільтр попередньої фільтрації з гранульованим активованим вугіллям | 4,0 | 4 | 16 |
| Фільтр вугільної постфільтрації з пресованим активованим кокосовим вугіллям | 4,0 | 4 | 16 |
| Фільтр фінального очищення з пресованим активованим кокосовим вугіллям | 4,0 | 4 | 16 |
| Мінералізатор з 4 мінералами | 2,0 | 4 | 8 |
| Зворотньоосмотична мембрана | 1,0 | 4 | 4 |
| Лампа ультрафіолетового знезараження з продуктивністю до 100л/год | 2,0 | 4 | 8 |
| Датчик високо тиску | 1,0 | 4 | 4 |
| Датчик низького тиску | 1,0 | 4 | 4 |
| Соленоїд електромагнітний | 1,0 | 4 | 4 |
| Водяний насос 36V | 1,0 | 4 | 4 |
| Блок живлення до помпи 36V | 1,0 | 4 | 4 |
| Кран-дозатор для питного фонтанчика з нерж.сталі (Діаметр підключення 3/8") | 2,0 | 4 | 8 |

Планове обслуговування  9-ступеневої системи очистки води необхідно здійснювати щомісяця, виконуючи  наступні роботи:

| 1 | Перевірка справності роботи системи очистки води |
| --- | --- |
| 2 | Заміна необхідних фільтрів та витратних елементів, солі згідно графіку. |
| 3 | Перевірка тиску гідроаккамулятора |
| 4 | Перевірка показника жорсткості води експрес-тестом |
| 5 | Перевірка показника кислотності води експрес-тестом |
| 6 | Регулювання тиску в бюветі питної води |
| 7 | Перевірка справності електричних приладів |
| 8 | Перепрограмування клапану системи пом'якшення питної води |
| 9 | Механічна промивка солевого баку |
| 10 | Внесення даних спожитої води, показників жорсткості та кислотності |
| 11 | Заповнення журналу обслуговування |
| 12 | Завірення підписом відповідальної особи навчального закладу щодо здійнення обслуговування |

3.         Вимоги щодо якості предмет закупівлі:

На період літніх канікул (2 місяці), Виконавець виконує консервування  систем очищення води.

До початку навчального року, Виконавець здійснює розконсервування та запуск систем очищення води з повним їх промиванням  за допомогою спеціального безпечного хімічного розчину.

За наявності несправностей системи, Виконавцем, для їх усунення, здійснюються обов’язкові позапланові візити спеціалістів сервісної служби протягом 2 годин після звернення Замовника або сигналу про візуальну чи механічну несправність в роботі системи. Кількість викликів у місяці не обмежується.

Всі вищезазначені етапи обслуговування системи очищення питної води здійснюються силами і за рахунок Виконавця та включаються до загальної суми Договору.

Спеціалісти сервісної служби Виконавця на момент виконання Послуг не допускаються до об’єкту без підтвердження проходження медичного обстеження та допуску до роботи.

На основі комерційних пропозицій та інформації, яка знаходиться у відкритих джерелах, проведений орієнтовний розрахунок витрат щодо очікуваної вартості визначених послуг, який становить 238 228 грн.